Zał. nr 6 do SIWZ.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej niezbędnej do konkursu dla naboru nr RPSW.03.03.00-IŻ.00-26-157/17 w ramach Działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Opracowania mają być zgodne z Regulaminem konkursu.

  - W ramach zamówienia opracować należy:

- Audyt efektywności energetycznej źródła ciepła i sieci ciepłowniczej dla wszystkich dotychczasowych odbiorców ciepła z Ciepłowni Ś.C.O.

a.1. Wg załączonego zestawienia nr 1.

- Audyt efektywności energetycznej systemu klimatyzacyjno–wentylacyjnego dla Ś.C.O.

b.1. Wg załączonego zestawienia nr 2.

- Audyt efektywności energetycznej termomodernizacji budynków Ś.C.O.

- Audyt efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego.

- Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym i załącznikami do tych dokumentów tj. kompletne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wnioskiem o dofinasowanie projektu.

- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wybranego najbardziej efektywnego energetycznie oraz kosztowo wariantowi przedsięwzięcia modernizacyjnego wynikającego z przeprowadzonych audytów energetycznych (efektywności energetycznej), z uwzględnieniem zarzadzania energią.

- Opracowanie szacunkowych kosztorysów przedsięwzięć ze wskazaniem podstawy wyceny poszczególnych elementów.

- Inne załączniki wymagane regulaminem konkursu.

Zamawiający posiada opracowany Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa, który jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

  - W każdym z powyższych obszarów przy rekomendacji do wdrożenia należy brać pod uwagę wartości takich wskaźników jak:

- Redukcja zużycia energii pierwotnej [MWh/rok]

- Redukcja zużycia energii finalnej [MWh/rok]

- Redukcja emisji CO2 [Mg/rok]

- Wskaźnik emisji CO2 [kgCO2/GJ]

- Redukcja emisji pyłu PM10 [kg/rok]

- Koszt przedsięwzięcia [tys. zł netto]

- Czas zwrotu modernizacji SPBT [lata]

  - Audyt efektywności energetycznej źródła ciepła i sieci ciepłowniczej

powinien zawierać wariantowe analizy techniczno - ekonomiczne w poniższych zakresach:

    - Analiza celowości budowy dwóch lokalnych kotłowni gazowych – na terenie ŚCO oraz W.Sz.Z.

    - Analiza rozwiązań dostawy ciepła dla wszystkich dotychczasowych odbiorców ciepła z Ciepłowni Ś.C.O.

    - Analiza celowości podłączenia zespołu budynków Szpitali do miejskiej sieci  ciepłowniczej.

    - Ocena strat ciepła na sieci ciepłowniczej.

    - Analiza celowości budowy układu kogeneracyjnego i trigeneracyjnego opartego na gazie ziemnym przy lokalnych kotłowniach gazowych

    - Sprawdzenie dostępności gazu ziemnego

    - Analiza zapotrzebowania na ciepło i chłód w ciągu roku dla Ś.C.O. i W.Sz.Z.

    - Analiza celowości zastosowania źródeł fotowoltaicznych.

  - W ramach prac audytowych Wykonawca przygotuje streszczenie oraz wariantowe podsumowanie audytów efektywności energetycznej wykonanych na potrzeby określenia zasadności zastosowania poszczególnych usprawnień do konkursu w ramach naboru numer RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”  oraz do konkursu dla  naboru numer 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  - Audyt efektywności energetycznej termomodernizacji budynków Szpitala

powinien zawierać wariantowe analizy techniczno - ekonomiczne dla budynków:

      - Budynku Administracji,

      - Budynku Hotelu Pielęgniarek,

      - Budynku Onkologii Ogólnej/Hotelu Stanów Lekkich,

      - Budynku Kuchni wraz z Łącznikiem,

      - Budynku Pralni wraz z Łącznikiem,

      - Budynek Anatomii, Prosektorium,

      - Budynku Głównego ( Bloki H,K,L, M,O,P,R,S, T,U, budynek Medycyny Nuklearnej).

    - Analiza celowości docieplenia przegród zewnętrznych

    - Analiza celowości docieplenia stropodachów

    - Analiza celowości wymiany starych okien i drzwi o wysokim współczynniku przenikania na nowe, spełniające wymagania WT 2021 z uwzględnieniem pomiarów i rekomendacji wynikających z audytu efektywności energetycznej systemu klimatyzacyjno – wentylacyjnego.

  - Audyt efektywności energetycznej systemu klimatyzacyjno – wentylacyjnego

powinien zawierać poniższe elementy:

    - Zakres pomiarów:

- Rzeczywiste wydajności zainstalowanych urządzeń wentylacyjnych - porównanie z założeniem projektowym oraz rzeczywisty wydatek urządzenia.

- Pobór mocy przez napędy wentylatorów - porównanie z danymi "tabliczka" oraz rzeczywiste obciążenie.

    - Obliczenia:

- Ocena poprawności wydajności wentylacji w odniesieniu do obowiązujących norm.

- Zużycie mocy przez napędy wentylatorów w odniesieniu do rzeczywistej wydajności wentylacji w porównaniu do zużycia mocy na potrzeby napędów wentylatorów w typowej centrali nawiewno – wywiewnej.

- Obliczenia zużycia - straty energii cieplnej, w przypadku zastosowaniu central mono: nawiewnych / wywiewnych, brak odzysku ciepła, wentylacja grawitacyjna.

- Obliczenia dotyczące (potwierdzające) poprawności doboru strumieni powietrza wg obowiązujących norm i jego rozdziału.

- Obliczenia zastosowania regulatorów przepływu na drodze ilościowej VAV.

- Obliczenia zapotrzebowania na energię chłodniczą przez poszczególne pomieszczenia (układy).

    - Wariantowe analizy:

- Możliwe do uzyskania oszczędności energii w zakresie napędów wentylatorów i określenie czasu zwrotu kosztów inwestycji.

- Analiza zastosowania nośnika energii oraz kosztów z tym związanych:

- energia elektryczna - np. jeśli zabudujemy agregat kogeneracyjny

- energii chłodniczej - zastosowanie agregatu sprężarkowego typowego, agregatu sprężarkowego TurboCor, absorpcyjnej wytwornicy wody lodowej dla chłodnic.

- Analiza możliwości zastosowania (po uzyskaniu odpowiedzi ws. kosztów) układu tri generacji (nawiązanie do proponowanych modernizacji układu ciepłowniczego w zależności od wybranego modelu modernizacji źródła ciepła)

  - Audyt efektywności energetycznej modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego powinien zawierać wariantowe analizy techniczno - ekonomiczne w poniższych zakresach:

    - Analiza celowości modernizacji oświetlenia wewnętrznego

- Wymiana źródła światła z uwzględnianiem specyfiki służby zdrowia

- Analiza żywotności źródła

- Redukcja mocy źródła światła

- Rozkład użytkowania oświetlenia w ciągu doby z uwzględnienie istniejących potrzeb.

    - Analiza celowości modernizacji oświetlenia zewnętrznego

- Wymiana źródła światła

- Analiza żywotności źródła

- Redukcja mocy źródła światła

- Rozkład użytkowania oświetlenia w ciągu doby z uwzględnienie pór roku.

  - W ramach prac audytowych Wykonawca dokona wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia modernizacyjnego, w oparciu o wskaźniki.

              - Wskaźnik Jakości

              - Wskaźnik sprawności

              - Wskaźnik wpływu audytu

Wniosek aplikacyjny RPOWŚ powinien być gotowy do złożenia w wersji elektronicznej, za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Sam wniosek wysłany zostanie w LSI przez Zamawiającego, a Wykonawca zostanie zaproszony do współtworzenia wniosku.  W dacie odbioru opracowań Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia pisemnego oświadczenia o gotowości wniosku do wysłania w LSI.

  - Wszystkie opracowania i załączniki dostarczyć należy Zamawiającemu w pięciu  egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej.

  - W poniższych audytach efektywności energetycznej należy przeanalizować możliwe do wdrożenia modernizacje w kontekście Najlepszych Dostępnych Technologii (NDT).

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na obiektach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Najlepsze rozwiązanie wynikające z opracowanych audytów należy włączyć do wniosków o dofinasowanie dla Działania 3.3. RPOWŚ zgonie z regulaminu konkursu.

Ostateczny zakres wniosku aplikacyjnego Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.