## Arkusz1
zał. nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia
WYKAZ CENTRAL WENTYLACYJNYCH w ŚCO KIELCE - DO WYMIANY
Blok | Oddział | Nr zespołu | Chłodzenie | Stopień pilności wymiany 1- najpilniejsze | Powód wymiany | Moc grzewcza |  | Moc chłodnicza | Typ urządzenia | Rok produkcji | Rodzaj | Wydajność powietrza | [5 empty] | wentylatory | centrale
[6 empty] | par. zmienne | par. stałe | (woda lodowa) |  |  | odzysku | wentylatora | łącznie w budynku |  |  |  |  | dachowe | wentylac
[6 empty] | [kW] | [kW] | [kW] |  |  | ciepła | [m3/h] | [m3/h] |  |  |  |  | szt | szt
Bud. Administracyjny część niska |  | 1NW1 archiwum |  | 3 | brak odzysku ciepła , brak falowników do silników | 30.28 |  |  | centrala wentylacyjna | 2003 | komora | N 2000 | N 12640 W18760
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | mieszania | W 2000 |  |  |  | 2000
|  | 4W1 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 2003 | brak | W 720 |  |  |  | 720
|  | 5W1 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 2003 | brak | W 720 |  |  |  | 720
|  | 1NW patio | brak |  |  | 74.7 |  |  | centrala wentylacyjna | 2003 | brak | N 5600
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  |  | W 5600 |  |  |  | 5600
|  | 2KNW | chłodzenie |  |  | 28 | nagrz elektr. | 27.8 | centrala went. z klim. | 2003 | wymiennik | N 5040
[9 empty] | Weiss Klimatechnik |  | krzyżowy | W 5040 |  |  |  | 5040
Bud. Administracyjny część wysoka |  | 1W | brak | 3 | brak odzysku ciepła , brak falowników do silników |  |  |  | wentylator dachowy | 1999 | brak | W 360 |  |  |  | 360
|  | 2W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1999 | brak | W 360 |  |  |  | 360
|  | 3W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1999 | brak | W 360 |  |  |  | 360
|  | 4W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1999 | brak | W 360 |  |  |  | 360
|  | 5W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1999 | brak | W 360 |  |  |  | 360
|  | 6W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1999 | brak | W 360 |  |  |  | 360
|  | 7W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1999 | brak | W 360 |  |  |  | 360
|  | 8W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1999 | brak | W 720 |  |  |  | 720
|  | 9W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1999 | brak | W 360 |  |  |  | 360 | 17680
H-2 | Zakład Mikrobiologii | 1NW | brak | 2 | brak falowników do silników | 47 |  |  | centrala wentylacyjna | 2002 | wymiennik | N 4450 | N 9050 W 11476
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 4500 |  |  |  | 4500
| Apteka | 4NW | brak |  |  | 32.3 |  |  | centrala wentylacyjna | 2002 | wymiennik | N 3100
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 3100 |  |  |  | 3100
| Zakład Mikrobiologii | 6NW | brak |  |  | 16.8 |  |  | centrala wentylacyjna | 2002 | wymiennik | N 1500
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 1500 |  |  |  | 1500
|  | wyciąg | brak | [5 empty] | wentylator dachowy DAs160 | 2002 | brak | W 1188 |  |  |  | 1188
| Maszynownia wind | 17W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WDc-16 | 2002 | brak | W 547 |  |  |  | 1188 | 11476
H-3 | Zakład Mikrobiologii | 2NW | brak | 2 | brak falowników do silników | 13 |  |  | centrala wentylacyjna | 2002 | wymiennik | N 1500 | N 20770 W 20638
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 1500 |  |  |  | 1500
|  | 3NW | brak |  |  | 19 |  |  | centrala wentylacyjna | 2002 | wymiennik | N 2260
| Apteka |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 2540 |  |  |  | 2540
|  | 5KNW nowa | chłodzenie | zostaje |  | 13 |  |  | centrala wentylacyjna | 2012 | wymiennik | N 1550
[9 empty] | CLIMOR |  | krzyżowy | W 1470 |  |  |  | 1500
| Por. Chirurgii Głowy i Szyi | 8NW | chłodzenie | 2 | brak falowników do silników | 6.8 | 5.3 | 12.6 | centrala went. z klim. | 1998 | wymiennik | N 1960
[9 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 2150 |  |  |  | 2150
|  | 8KNW | chłodzenie |  |  | 9.7 | 7.5 | 8.7 | centrala went. z klim. | 2002 | wymiennik | N 1650
[9 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 1500 |  |  |  | 1500
|  | 10NW | chłodzenie |  |  | 2.57 | 8.2 | 12 | centrala went. z klim. | 1998 | wymiennik | N 1860
[9 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 1670 |  |  |  | 1670
| Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 7NW | brak |  |  | 13 |  |  | centrala wentylacyjna | 2002 | wymiennik | N 1500
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 1500 |  |  |  | 1500
|  | 12NW | brak |  |  | 31.7 |  |  | centrala wentylacyjna | 2002 | wymiennik | N 3050
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 3100 |  |  |  | 3100
|  | 13N | brak |  | brak odzysku ciepła , brak falowników do silników | 10.9 |  |  | centrala wentylacyjna | 2002 | brak | N 1500
|  | i 13 W | brak | [5 empty] | VTS Clima
|  | wyciąg | brak | [5 empty] | wentylator dachowy DAk160 |  | brak | W 1188 |  |  |  | 1188
|  | 14NW | brak |  | brak falowników do silników | 15 |  |  | centrala wentylacyjna VTS Clima | 2002 | wymiennik | N 1500
|  |  | brak | [7 empty] | krzyżowy | W 1500 |  |  |  | 1500
| Poradnie Torkakochirurgii | 11NW | brak |  |  | 25.7 |  |  | centrala wentylacyjna VTS Clima | 2002 | wymiennik | N 2490
|  |  | brak | [7 empty] | krzyżowy | W 2490 |  |  |  | 2490 | 20638 | 4 | 14
K1 | PANENDOSKOPIA | 1NW | brak | 1 | brak falowników do silników | 69.5 |  |  | centrala wentylacyjna | 1997 | wymiennik | N 7960 | N 19030 W18046 | 7960
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 8270 |  |  |  | 8270
|  | 2NW | brak |  |  | 27.3 |  |  | centrala wentylacyjna | 1997 | wymiennik | N 2900 |  | 2900
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 2600 |  |  |  | 2600
|  | 4N -podwieszana | brak | 1 | brak odzysku ciepła , brak falowników do silników | 36 | nagrz elektr. |  | centrala went. VTS Clima | 2002 | brak | N 600 |  | 600
| CHEMIOTERAPIA | 3KNW | chłodzenie | 1 | brak falowników do silników | 9.9 | 7.4 | 15 | centrala went. z klim. | 1997 | wymiennik | N 2170 |  | 2170
| ENDOKRYNOLOGIA | [7 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 2170 |  |  |  | 2170
RADIOTERAPIA
| CHEMIOTERAPIA | N1/W1 | chłodzenie | zostaje |  | 72 | nagrz elektr. | 24 | centrala wentylacyjna VTS | 2016 | wymiennik krzyżowy | N3790 W3890 |  | 3790 |  | 3839
| CHEMIOTERAPIA | N2/W2 | chłodzenie | zostaje |  | 36 | nagrz elektr. | 12 | centrala wentylacyjna VTS | 2016 | wymiennik krzyżowy | N1610 W1167 |  | 1610 | 19030 | 1167 | 18046
K3 | CHEMIOTERAPIA | 1NW | brak | 1 | brak falowników do silników | 8.7 |  |  | centrala wentylacyjna | 1998 | brak | N 1290 | N 7510 W 8390
| JODOTERAPIA |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 1260 |  |  |  | 1260
| CHIRURGIA | 2NW | brak |  |  | 13 |  |  | centrala wentylacyjna | 1998 | wymiennik | N 1770
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 1300 |  |  |  | 1300
| CHIRURGIA ONKOLOGICZNA | 3NW | brak |  |  | 8.4 |  |  | centrala wentylacyjna | 1998 | wymiennik | N 1000
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 1000 |  |  |  | 1000
|  | 4NW | brak |  |  | 10.2 |  |  | centrala wentylacyjna | 1998 | wymiennik | N 1350
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 1350 |  |  |  | 1350
| JODOTERAPIA | 5N | brak | 1 | brak odzysku ciepła , brak falowników do silników | 12 |  |  | centrala went. VTS Clima | 1998 | brak | N 700
|  | 5Wa | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1998 | brak | W 800 |  |  |  | 800
|  | 5Wb | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1998 | brak | W 880 |  |  |  | 880
|  | 6N i 6W | brak |  |  | 21.2 |  |  | centrala wentylacyjna | 1998 | brak | N 1400
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 1800 |  |  |  | 1800 | 8390 | 3 | 10
Kuchnia | wentylatornia główna kuchni | 1N1 i 1W1 | brak | 3 lub wcale | brak odzysku ciepła , brak falowników do silników | 90.5 |  |  | centrala wentylac. | 1997 | brak | N 6730 | N 71135 W 83317
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 9885 |  |  |  | 9885
|  | 1N2 i 1W2 | brak |  |  | 90.5 |  |  | centrala wentylac. | 1997 | brak | N 6730
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 4315 |  |  |  | 4315
|  | 1N3 i 1W3 | brak |  |  | 81.3 |  |  | centrala wentylac. | 1997 | brak | N 6050
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 8615 |  |  |  | 8615
|  | 1N4 i 1W4 | brak |  |  | 94.9 |  |  | centrala wentylac. | 1997 | brak | N 7040
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 5980 |  |  |  | 5980
|  | 1N5 i 1W5 | brak |  |  | 94.9 |  |  | centrala wentylac. | 1997 | brak | N 7040
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 4700 |  |  |  | 4700
|  | 2N i 2W | brak |  |  | 34.9 |  |  | centrala wentylac. | 1997 | brak | N 2600
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 2600 |  |  |  | 2600
|  | 3N i | brak |  |  | 94.9 |  |  | centr. went. VTS Clima | 1997 | brak | N 7040
|  | 3W 1 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy EMOD |  | brak | W 6400
|  | 3W 2 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy EMOD |  | brak | W 6400 |  |  |  | 6400
|  | 4N i 4W | brak |  |  | 125 |  |  | centrala wentylac. | 1997 | brak | N 9360
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 9360 |  |  |  | 9360
|  | 5N i 5W | brak |  |  | 79.9 |  |  | centrala wentylac. | 1997 | brak | N 5950
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 5452 |  |  |  | 5452
|  | 6N | brak |  |  | 31.3 |  |  | centrala wentylac. | 1997 | brak | N 2330
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 2330 |  |  |  | 2330
|  | 7/8N i 7/8W | brak |  |  | 30.3 |  |  | centrala wentylac. | 1997 | brak | N 2255
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 2255 |  |  |  | 2255
|  | 9N i 9W | brak |  |  | 40.7 |  |  | centrala wentylac. | 1997 | brak | N 3025
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 3025 |  |  |  | 3025
| magazyn jaj | 10W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy Das-160 |  |  | W1188
| wentylatornia centralna | 16W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy Das-160 |  |  | W1188
| mag biel.brudnej | 17W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy Das-160 |  |  | W1188
| mag biel.czystej | 18W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy Das-160 |  |  | W1188
| wentylatornia – magazyn rezerwowy | 11N | brak | [5 empty] | centr. went. VTS Clima | 1997 | brak | N 1100
|  | 12N | brak | [5 empty] | centr. went. VTS Clima |  | brak | N 825
|  | 13N | brak | [5 empty] | centr. went. VTS Clima | 1997 | brak | N 1080
|  | 14N | brak | [5 empty] | centr. went. VTS Clima |  | brak | N 1980
| wentylatornia- magazyn filtrów powietrza | 15W1 | brak | [5 empty] | wentylator VTS Clima | 1997 | brak | W 7700 |  |  |  | 7700
|  | 15W2 | brak | [5 empty] | wentylator VTS Clima |  | brak | W 7700 |  |  |  | 7700 | 80317 | 6 | 18
L1 | Klinika Urologii | 11KNW z R1 | chłodzenie | 3 | brak falowników do silników | 13 | nagrz elektr. |  | centrala went. z klim. | 2000 | wymiennik | N 1560 | N 10210 W16178 | 1560
[9 empty] | Klimor |  | krzyżowy | W 1400 |  |  |  | 1400
|  | centrala dla sali endoskopowej | chłodzenie | zostaje |  | 54 | nagrz elektr. | 18 | centrala went. z klim. | 2014 | wymiennik | N2500 |  | 2500
[9 empty] | VTS Polska |  | krzyżowy | W2500 |  |  |  | 2500
| Depozyt ubrań i magazyny | 3W | brak | 3 | brak odzysku ciepła , brak falowników do silników |  |  |  | wentylator dachowy RDD225/4/4 | 1999 | brak | W 250 |  |  |  | 250
|  | 4W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy RDD225/4/4 | 1999 | brak | W 270 |  |  |  | 270
|  | 5W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy RDD225/4/4 | 1999 | brak | W 290 |  |  |  | 290
|  | 6W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy RDD225/4/4 | 1999 | brak | W 330 |  |  |  | 330
|  | 7W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy RDD400/4/4 | 1999 | brak | W 1170 |  |  |  | 1170
| CENTRALNA STACJA ŁÓŻEK | 1NW | brak | 2 | brak falowników do silników | 20.4 |  |  | centrala wentylac. | 1999 | wymiennik | N 3030 |  | 3030
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 3350 |  |  |  | 3350
|  | 2NW | brak |  |  | 17.4 |  |  | centrala wentylac. | 1999 | wymiennik | N 2590 |  | 2590
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 2310 |  | 9680 |  | 2310 | 11870
L2 | O I O M | 3KNW | chłodzenie | 1 | brak falowników do silników | 19.2 | 27.9 | 41.4 | centrala went. z klim. | 2000 | wymiennik | N 6340 | N 10490 W 11822
[9 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 5400
|  | 4KNW | chłodzenie |  |  | 6.5 | 9.5 | 11.3 | centrala went. z klim. | 1999 | wymiennik | N 2150
[9 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 1830
|  | 5KN i | chłodzenie | 1 | brak odzysku ciepła , brak falowników do silników | 12.5 | 5.1 | 14.5 | centrala went. z klim. | 1999 | brak | N 1500
|  | 5KW | [6 empty] | VTS Clima |  | brak | W 1500
|  | 8N i | brak |  |  | 6.85 |  |  | centrala wentylac. | 1999 | brak | N 500
|  | 8W | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 1500
|  | wyciąg | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1999 | brak | W 792
| UPS | 9W | brak | [5 empty] | wentylator VTS Clima | 1999 | brak | W 800
L-3 | WYBUDZENIÓWKA | 6KNW | chłodzenie | 2 | brak falowników do silników | 8.2 | 12 | 14.2 | centrala went. z klim. | 1999 | wymiennik | N 2710 | N 5430 W4770
[9 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 2300
| BLOK OPERACYJNY | 7KN i | chłodzenie | 2 | brak odzysku ciepła , brak falowników do silników | 18.5 | 7.6 | 9.02 | centrala went. z klim. | 1999 | brak | N 1720
|  | 7KW | [6 empty] | VTS Clima |  | brak | W 1670
| UPS | 10W | brak | [5 empty] | wentylator VTS Clima | 1999 | brak | W 800
| Szatnie Bloku | N3 podwieszana | brak |  |  |  | 17 |  | centrala wentylacyjna Dospel - Deimos | 2006 | brak | N 1000
| Operacyjnego | W3-1 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 2006 | brak | W 265 |  |  |  | 265 |  | 10 | 13
M | Brachyterapia | 1NW | brak | 1 | brak falowników do silników | 13.5 |  |  | centrala wentylac. | 1998 | wymiennik | N 2280 | N 32550 W 35860 | 1240
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 1950 |  |  |  | 1360
|  | 3KNW | chłodzenie |  |  | 12.4 | 11 | 25.3 | centrala went. z klim. | 1998 | wymiennik | N 4060 |  | 4060
[9 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 3690 |  |  |  | 3690
|  | 2KN i 2KW | chłodzenie |  |  | 11.7 | 2.96 | 7.1 | centrala went. z klim. | 1998 | brak | N 1090
[9 empty] | VTS Clima |  | brak | W 980
|  | 1KN i KW | chłodzenie | 1 | brak odzysku ciepła , brak falowników do silników | 13.3 | 5.5 | 7.9 | centrala went. z klim. | 1998 | brak | N 1240
[9 empty] | VTS Clima |  | brak | W 1360
|  | 4 KN i 4KW | chłodzenie |  |  | 10.5 | 4.32 | 6.2 | centrala went. z klim. | 1998 | brak | N 980 |  | 980
[9 empty] | VTS Clima |  | brak | W 1080 |  |  |  | 1080
|  | wyciąg | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1998 | brak | W 1188 |  |  |  | 1188
|  | wyciąg | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1998 | brak | W 1188 |  |  |  | 1188
|  | wyciąg | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1998 | brak | W 1188 |  |  |  | 1188
|  | wyciąg | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1998 | brak | W 1188 |  |  |  | 1188
| Brachyterapia nowa | 1NW | brak | zostają |  |  | 4.4 |  | centrala went. z klim. | 2011 | brak | N 700 |  | 700
|  |  | brak | [5 empty] | CLIMOR |  | brak | W 1100 |  |  |  | 1100
|  | 1KNW | chłodzenie |  |  |  | 17.1 | 32 | centrala went. z klim. | 2011 | brak | N 2200 |  | 2200
[7 empty] | 17.1 |  | CLIMOR |  | brak | W 2200 |  |  |  | 2200
|  | 2KNW | chłodzenie |  |  |  |  | 14.5 | centrala went. z klim. | 2011 | brak | N 2200 |  | 2200
[9 empty] | CLIMOR |  | brak | W 2200 |  |  |  | 2200
|  | szafa klim. | chłodzenie |  |  |  | 51.4 | 14.5 | centrala went. z klim. | 2011 | brak | N 3300 |  | 3300
[7 empty] | 36.6 |  | CLIMOR |  | brak | W 2640 |  |  |  | 2640
|  | wyciąg | brak | [5 empty] | wentylator dachowy TFSR 125 XL | 2011 |  | W 380 |  |  |  | 380
|  | wyciąg | brak | [5 empty] | wentylator dachowy TFSR 125 XL | 2011 |  | W 380 |  |  |  | 380
| BLOK OPERACYJNY | N1W1 | chłodzenie | zostają |  |  | 75.7 | 31.3 | centrala went. z klim. | 2006 | wymiennik | N 4500 |  | 4500
[9 empty] | Dospel - Erato 2/x |  | krzyżowy | W 3500 |  |  |  | 3500
|  | N2W2 | chłodzenie |  |  |  | 168 | 85.1 | centrala went. z klim. | 2006 | wymiennik | N 10000 |  | 10000
[9 empty] | Dospel - Erato 4/x |  | krzyżowy | W 8000 |  |  |  | 8000
|  | 3W4 | [6 empty] | wentylator dachowy | 2006 | brak | W 460 |  |  |  | 460 |  | 8 | 11
„O” | BLOK OPERACYJNY | 1KNW | chłodzenie | 1 | brak falowników do silników | 29 | 31.8 | 37.8 | centrala went. z klim. | 1999 | wymiennik | N 7210 | N 26070 W 31540
[9 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 6190 |  |  |  | 6190
|  | 3KNW | chłodzenie |  |  | 7.9 | 5.8 | 11.3 | centrala went. z klim. | 1999 | wymiennik | N 2150
[9 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 2580 |  |  |  | 2580
|  | 4KNW | chłodzenie |  |  | 20 | 21.9 | 26.1 | centrala went. z klim. | 1999 | wymiennik | N 4980
[9 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 5070 |  |  |  | 5070
| STERYLIZACJA | 1N i | brak | 2 | brak odzysku ciepła , brak falowników do silników | 44.9 |  |  | centrala wentylac. | 1999 | brak | N 3340
|  | 1W | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 1760 |  |  |  | 1760
|  | 1aW | brak | [5 empty] | wentylator Helios | 1999 | brak | W 1960 |  |  |  | 1960
|  | 2N i | brak |  |  | 74 |  |  | centrala wentylac. | 1999 | brak | N 550
|  | 2W | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 3730 |  |  |  | 3730
|  | 2aW | brak | [5 empty] | wentylator Helios | 1999 | brak | W 1270 |  |  |  | 1270
|  | 3W | brak | [5 empty] | wentylator Helios | 1999 | brak | W 360 |  |  |  | 360
|  | 5N i | brak |  |  | 16.3 |  |  | centrala wentylac. | 1999 | brak | N 1210
|  | 5W | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 1090 |  |  |  | 1090
|  | 6N i | brak |  |  | 55.2 |  |  | centrala wentylac. | 1999 | brak | N 4120
|  | 6W | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 3700 |  |  |  | 3700
|  | 7W | brak | [5 empty] | wentylator Helios | 1999 | brak | W 460 |  |  |  | 460
|  | N4 podwieszana | brak |  |  |  | 17 |  | centrala wentylacyjna Dospel - Deimos | 2006 | brak | N 1500
|  | 1W4 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 2006 | brak | W 700 |  |  |  | 700
|  | 2W4 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 2006 | brak | W 350 |  |  |  | 350
|  | 4W4 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 2006 | brak | W 210 |  |  |  | 210
| WINDY | 11W | brak | 3 | brak odzysku ciepła , brak falowników do silników |  |  |  | wentylator Helios | 1999 | brak | W 500 |  |  |  | 500
|  | 12W | brak | [5 empty] | wentylator Helios | 1999 | brak | W 630 |  |  |  | 630
| IZBA | 8N i | brak |  |  | 20.5 |  |  | centrala wentylac. | 1999 | brak | N 1010
| PRZYJĘĆ | 8W | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 980 |  |  |  | 980 | 31540
„O-1” | BLOK OPERACYJNY | 2KNW | chłodzenie | 1 | brak odzysku ciepła , brak falowników do silników | 10.5 | 11.5 | 13.6 | centrala went. z klim. | 1999 | wymiennik | N 2600 | N 2600 W 3410
[9 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 2220 |  |  |  | 2220
|  | 9W | brak | [5 empty] | wentylator Helios | brak danych | brak | W 570 |  |  |  | 570
|  | 10W | brak | [5 empty] | wentylator Helios | brak danych | brak | W 620 |  |  |  | 620 | 3410 | 3 | 18
P | czerpnia powietrza | nagrzewnica | brak | 1! | W całości do wymiany (oprócz Patologii Nowotworów) – do zaprojektowania cały system wentylacji mechanicznej. Brak odzysku ciepła , brak falowników do silników | 361.1
| Zakład RTG | 1KN i 1KW | brak |  |  | 9.8 | 64.1 |  | CSM6/2 | 1989 | brak | N 4090 | N 41430 W 53370
|  |  | brak | [5 empty] | WPOB 50 |  | brak | W 4090 |  |  |  | 4090
|  | 8N i 8W | brak |  |  | 44 |  |  | wentylator WPOB 40 | 1992 | brak | N 6490
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 50 | 1989 | brak | W 6120 |  |  |  | 6120
|  | 9W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD16 | 1990 | brak | W 400 |  |  |  | 400
|  | 9Wa | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1990 | brak | W 400 |  |  |  | 400
|  | 9Wb | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1990 | brak | W 400 |  |  |  | 400
| wentylatornia | 7W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy Das-315 | 1992 | brak | W 3960 |  |  |  | 6070
| szatnie b. "S" | 4N i | brak |  |  | 29.4 |  |  | wentylator WPOB 40 | 1992 | brak | N 3990
|  | 4W | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 40 | 1989 | brak | W 3990 |  |  |  | 3990
| Kawiarnia | 5N i | brak |  |  | 28.9 |  |  | wentylator WPOB 25 | 1992 | brak | N 5220
|  | 5W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy Das-315 | 1992 | brak | W 3960 |  |  |  | 1380
| Szatnie | 5W1 | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 40 | 1992 | brak | W 3550 |  |  |  | 3550
| pok. socjalny serwisantek | 6N i 6W | brak |  |  | 10.5 |  |  | wentylator WPOB 25 | 1989 | brak | N 1430
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 25 | 1995 | brak | W 1720 |  |  |  | 1720
| Zakład Patologii Nowotworów | 10N i 10W | brak |  |  | 30.3 |  |  | wentylator WPOB 40 | 1992 | brak | N 5320
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 40 | 1992 | brak | W 2640 |  |  |  | 2640
|  | 10W1 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD 20 | 1995 | brak | W 1000 |  |  |  | 1000
|  | 10W2 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD 20 | 1995 | brak | W 800 |  |  |  | 800
|  | nowa centrala nawiewna | chłodzenie |  |  |  | 37.7 | 23.2 | centrala went. z klim. | 2002 | brak | N 2440
[9 empty] | VTS Clima |  | brak
|  | W1 poddasze | brak | [6 empty] | 2002 | brak | W 2520 |  |  |  | 2520
|  | W2 poddasze | brak | [6 empty] | 2002 | brak | W 3600 |  |  |  | 3600
|  | 12W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD 16 |  | brak | W 400 |  | 41430 |  | 400
|  | 11N i 11W | brak |  |  | 23.4 |  |  | wentylator WPOB 40 | 1992 | brak | N 4240 |  | 53370
| Sala Konferencyjna |  | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 40 | 1989 | brak | W 4240 |  | 94800 |  | 4240
| Zakład Markerów Nowotworowych | 13N i 13W | brak |  |  | 9.6 |  |  | wentylator WPOB 25 | 1989 | brak | N 1735
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 16 | 1990 | brak | W 530 |  |  |  | 530
|  | 14N i 14W | brak |  |  | 4.1 |  |  | wentylator WPOB 16 | 1989 | brak | N 560
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 16 | 1990 | brak | W 560 |  |  |  | 560
|  | 15N i | brak |  |  | 5.4 |  |  | wentylator WPOB 20 | 1989 | brak | N 940
|  | 15W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD 20 | 1990 | brak | W 800 |  |  |  | 800
|  | 15W1 | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 16 | 1992 | brak | W 310 |  |  |  | 310
|  | 16N i | brak |  |  | 4 |  |  | wentylator WPOB 16 | 1989 | brak | N 720
|  | 16W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD 20 | 1990 | brak | W 800 |  |  |  | 800
|  | 17N i | brak |  |  | 4 |  |  | wentylator WPOB 16 | 1989 | brak | N 720
|  | 17W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD 20 | 1990 | brak | W 800 |  |  |  | 800
|  | 18W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD 16 | 1995 | brak | W 400 |  |  |  | 400
|  | 19N i | brak |  |  | 9.1 |  |  | wentylator WPOB 25 | 1992 | brak | N 1640
|  | 19W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD 20 | 1992 | brak | W 800 |  |  |  | 800
|  | 19W1 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD 20 | 1992 | brak | W 800 |  |  |  | 800
|  | 19W2 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD 16 | 1995 | brak | W 400 |  |  |  | 400
| Pobieralnia krwi | 20N i 20W | brak |  |  | 6.2 |  |  | wentylator WPOB 20 | 1989 | brak | N 1125
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 20 | 1989 | brak | W 1125 |  |  |  | 1125
| Archiwa | 21W | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 16 | 1995 | brak | W 945 |  |  |  | 945
| WC + natryski | 22N i | brak |  |  | 5.7 |  |  |  | 1990 | brak | N 770
|  | 22W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WVPB-31,5 | 1990 | brak | W 1780 |  |  |  | 1780 | 53370 | 16 | 28
PRALNIA – nie istnieje |  | nagrzewnica wstępna | brak | ? tymczasowo zostają |  | 592
|  | 1N i 1W | brak |  |  | 48.6 |  |  | wentylator WPOB63 | 1993 | brak | N 12000 | N 64170 W 95130
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WDP-10F | 1993 | brak | W 6900 |  |  |  | 6900
|  | 2N i 2W | brak |  |  | 61.9 |  |  | wentylator WPOB80 | 1993 | brak | N 15280
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WDP-10F | 1993 | brak | W 6900 |  |  |  | 6900
|  | 3N i 3W | brak |  |  | 62.8 |  |  | wentylator WPOB80 | 1993 | brak | N 15500
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WDP-10F | 1993 | brak | W 6900 |  |  |  | 6900
|  | 4W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy 19100-12/2 | 1993 | brak | W 1050 |  |  |  | 1050
|  | 4W1 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy 19100-12/2 | 1993 | brak | W 1050 |  |  |  | 1050
|  | 5W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1993 | brak | W 9800 |  |  |  | 9800
|  | 6W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy LRMH200/2 | 1993 | brak | W 2700 |  |  |  | 2700
|  | 7W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy LRMH200/2 | 1993 | brak | W 2700 |  |  |  | 2700
|  | 8W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy | 1993 | brak | W 1600 |  |  |  | 1600
|  | 9W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WDP-10F | 1993 | brak | W 6850 |  |  |  | 6850
|  | 9W1 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WDP-10F | 1993 | brak | W 6850 |  |  |  | 6850
|  | 10N i 10W | brak |  |  | 28.9 |  |  | wentylator WPOB50 | 1993 | brak | N 7140
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WDP-5F | 1993 | brak | W 5100 |  |  |  | 5100
|  | 10W1 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WDP-5F | 1993 | brak | W 5100 |  |  |  | 5100
|  | 11W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WDP-5F | 1993 | brak | W 4200 |  |  |  | 4200
|  | 12N i 12W | brak |  |  | 14.9 |  |  | wentylator WPOB31,5 | 1995 | brak | N 3680
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WVPB-31,5 | 1995 | brak | W 2300 |  |  |  | 2300
|  | 12W1 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WVPB-16 | 1993 | brak | W 330 |  |  |  | 330
|  | 13N i 13W | brak |  |  | 11.4 |  |  | wentylator WPOB 31,5 | 1993 | brak | N 2810
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD25 | 1993 | brak | W 1560 |  |  |  | 1560
|  | 13W1 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD25 | 1993 | brak | W 1250 |  |  |  | 1250
|  | 14N i 14W | brak |  |  | 11 |  |  | wentylator WPOB40 | 1993 | brak | N 2720
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WDP40/5 | 1993 | brak | W 4660 |  |  |  | 4660
|  | 15W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WDP10/3 | 1993 | brak | W 1920 |  |  |  | 1920
|  | 16N i 16W | brak |  |  | 11.6 |  |  | wentylator WPOB25 | 1993 | brak | N 1570
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WVPB-16 | 1993 | brak | W 370 |  |  |  | 370
|  | 16W1 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WVPB-31,5 | 1993 | brak | W 1200 |  |  |  | 1200
|  | 17W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WVPB-16 | 1993 | brak | W 350 |  |  |  | 350
|  | 18N i 18W | brak |  |  | 14.1 |  |  | wentylator WPOB40 | 1993 | brak | N 3470
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WDP-3F | 1993 | brak | W 3250 |  |  |  | 3250
|  | 19W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD16 | 1995 | brak | W 500 |  |  |  | 500
|  | 20W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD16 | 1995 | brak | W 500 |  |  |  | 500
|  | 21W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WDP40/5 | 1993 | brak | W 4900 |  |  |  | 4900
|  | 22W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WDP40/5 | 1993 | brak | W 4340 |  |  |  | 4340 | 95130 | 28 | 9
R2 | REHABILITACJA | 1NW | brak | 1 | brak falowników do silników | 24.5 |  |  | centrala wentylac. | 1996 | wymiennik | N 2600 | N 11800 W 11800
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 2400 |  |  |  | 2400
|  | 2NW | brak |  |  | 29 |  |  | centrala wentylac. | 1996 | wymiennik | N 3100
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 3200 |  |  |  | 3200
|  | 3NW | brak |  |  | 9.3 |  |  | centrala wentylac. | 1996 | wymiennik | N 1100
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 1200 |  |  |  | 1200
| KAPLICA | 17NW | brak | 3 | brak falowników do silników | 43.4 |  |  | centrala wentylac. | 1996 | wymiennik | N 5000
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 5000 |  |  |  | 5000 | 11800
T1 | ZAKŁAD FIZYKI MEDYCZNEJ - KLISTRONY | 1NW1 z bud. R2 | brak | 3 | brak falowników do silników | 50 |  |  | centrala wentylac. | 1996 | wymiennik | N 6500 | N 29780 W 32430
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 7250 |  |  |  | 7250
|  | 2NW1 z bud. R2 | brak |  |  | 50 |  |  | centrala wentylac. | 1996 | wymiennik | N 6500
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 7200 |  |  |  | 7200
| PRZYSPIESZACZE LINIOWE | 55NW1 z bud. R2 | chłodzenie | zostaje |  | 13 |  | 21 | centrala wentylac. | 2016 | wymiennik | N 3000 |  | nowa centrala
[9 empty] | VTS |  | krzyżowy | W 3600 |  |  |  | 3600
|  | 56NW1 z bud. R2 | brak | 1 | brak falowników do silników | 25 |  |  | centrala wentylac. | 1996 | wymiennik | N 3000
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 3600 |  |  |  | 3600
|  | 55 NW | brak |  |  | 37.1 |  |  | centrala wentylac. | 1996 | wymiennik | N 5390
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 5390 |  |  |  | 5390
|  | 56 NW | chłodzenie | zostaje |  | 26 |  | 35 | centrala wentylac. | 2016 | wymiennik | N 5390 |  | nowa centrala
[9 empty] | VTS |  | krzyżowy | W 5390 |  |  |  | 5390 | 32430
T2 | Zakład Fizyki Medycznej plan. lecz. | 57 NW | brak | 2 | brak falowników do silników | 10 |  |  | centrala wentylac. | 1996 | wymiennik | N 870 | N 4600 W5140
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 870 |  |  |  | 870
| Symulator (górny) | 58 NW | chłodzenie |  |  | 24.1 |  |  | centrala wentylac. | 1996 | wymiennik | N 2160
[9 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 2410 |  |  |  | 2410
| Modelarnia | 58Wa | brak | [5 empty] | wentylator dachowy DAs-250 | 1996 | brak | W 2880 |  |  |  | 930
|  | 58Wb | brak | [5 empty] | wentylator dachowy DAs-250 |  | brak | W 3960 |  |  |  | 930
| Patologia Jamy ustnej | 59 NW | brak |  |  | 14 |  |  | centrala wentylac. | 1996 | wymiennik | N 1570
| sala konf. Radioterapii |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 1570 |  |  |  | 1570 | 5140
T4 | Rezonans Magn. PHILIPS | 62 W | brak | zostaje |  | 12 |  |  | centrala wentylac. | 1996 | wymiennik | nawiew odcięty | N700 W1280
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 1280 |  |  |  | 1280 | 1280
|  | klimatyzator kanałowy | brak | [6 empty] | 2009 | brak | N 700
T3 | Radioterapia | 60 NW | brak | 3 | brak falowników do silników | 5.5 |  |  | centrala wentylac. | 1996 | wymiennik | N 600 | N 3010 W1830
| konsola |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 600 |  |  |  | 600
| Wentylatornia | 61WA | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WVPB 25 | 1996 | brak | W 920
| Tomograf komputerowy nowy | 63 NW | chłodzenie | 1 | brak falowników do silników | 13.5 | 8.9 | 14.2 | centrala went. z klim. | 1996 | wymiennik | N 2410
[9 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 1230 |  |  |  | 1230
U-1 | Chemioterapia dzienna | 3N i | brak | 1 | brak odzysku ciepła , brak falowników do silników |  |  |  |  | 1998 | brak | N 600 | N 600 W 600
|  | 3W | brak | [5 empty] | wentylator dachowy DAS 160 |  | brak | W 660
U-2 | Mammografia | 1KNW | chłodzenie | 1 | brak falowników do silników | 10.1 | 11.8 | 8.6 | centrala went. z klim. | 2002 | wymiennik | N 2665 | N 7375 W 10970
[9 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 2400 |  |  |  | 2400
| Chemioterapia Dzienna | 2NW | brak | 1 | brak falowników do silników | 19.2 |  |  | centrala wentylac. | 1998 | wymiennik | N 3450
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 3200 |  |  |  | 3200
| Szatnie | 3N i 3W | brak | 3 | brak odzysku ciepła , brak falowników do silników | 19.1 |  |  | centrala wentylac. | 1998 | brak | N 1260
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 1410 |  |  |  | 1410 | 7010
U-3 | Chemioterapia dzienna | 1NW | brak | 1 | brak falowników do silników | 25.7 |  |  | centrala wentylac. | 1998 | wymiennik | N 4620 | N 8997 W 10113
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 4870 |  |  |  | 4870
|  | 2KNW | chłodzenie |  |  | 9.5 | 11.2 | 8.1 | centrala went. z klim. | 2002 | wymiennik | N 2507
[9 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 2313 |  |  |  | 2313
|  | 3KNW | chłodzenie |  |  | 6.6 | 8.4 | 6 | centrala went. z klim. | 2002 | wymiennik | N 1870
[9 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 1750 |  |  |  | 1750
U4 | ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ | N1 podwieszana | chłodzenie | zostaje |  |  |  |  | centr. went. VTS Clima | 2001 | brak | N 1730 | N6200 W 7640
|  | i W1 | [6 empty] | wentylator dachowy DAS 250 | 2001 | brak | W 1580 |  | 1730 |  | 1580
|  | N1W1v2 | chłodzenie | zostaje |  | 5 | 3.5 | 17.5 | centrala went. z klim. | 2016 | wymiennik | N1500 |  | 1500
[7 empty] | 1.1 |  | CLIMOR |  | krzyżowy | W1500 |  | 800 |  | 1540
|  | N3W3v2 | chłodzenie | zostaje |  |  |  | 7.74 | centrala went. z klim. | 2016 | wymiennik | N800 |  | 2170
[9 empty] | CLIMOR |  | krzyżowy | W800 |  | 6200 |  | 2930
| ZAKŁAD FIZYKI MEDYCZNEJ | 2KNW | chłodzenie | 1 | brak falowników do silników | 9.3 | 7.4 | 13.1 | centrala went. z klim. | 1996 | wymiennik | N 2170
[9 empty] | VTS Clima |  | krzyżowy | W 2390 |  | 1580 |  | 2390 | 8440 | 4 | 11
Z | czerpnia powietrza | nagrzewnica | brak | 1 | W całości do wymiany – do zaprojektowania cały system wentylacji mechanicznej. Brak odzysku ciepła , brak falowników do silników | 140.7
| Zakład Anatomii Patologicznej | 1W dachowy | brak | [6 empty] | 2001 | brak | W 470 | N 20775 W 31634 |  |  | 470
|  | N0/W0 podwieszana | brak | [5 empty] | centrala wentylac. | 2001 | brak | N 3750
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima |  | brak | W 3750 |  |  |  | 3750
|  | N3 i W3 | brak |  |  | 9.1 |  |  | centrala wentylac. | 2001 | brak | N 1360
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima | 2001 | brak | W 1430 |  |  |  | 1430
|  | N4 i W4 | brak |  |  | 20.9 |  |  | centrala wentylac. | 2001 | brak | N 3100
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima | 2001 | brak | W 3100 |  |  |  | 3100
|  | N5 i W5-1 | brak |  |  | 18.7 |  |  | centrala wentylac. | 2001 | brak | N 2770
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima | 2001 | brak | W 1100 |  |  |  | 1100
|  | W5-2 | brak | [5 empty] | centr. went. VTS Clima | 2001 | brak | W 1572 |  |  |  | 1572
|  | N6 i W6 | brak |  |  | 5.3 |  |  | centrala wentylac. | 2001 | brak | N 794
|  |  | brak | [5 empty] | VTS Clima | 2001 | brak | W 932 |  |  |  | 932
|  | N13 i W13 | brak |  |  | 4 |  |  | wentylator WPOB 20 | 1995 | brak | N 690
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 20 | 1995 | brak | W 690 |  |  |  | 690
| Aparatura | 7N i 7W | brak |  |  | 17.6 |  |  | wentylator WPOB 31,5 | 1995 | brak | N 3500
| Medyczna |  | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 25 | 1995 | brak | W1430 |  |  |  | 1430
| inspektor ISO | 7W1 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD20 | 1995 | brak | W 860 |  |  |  | 860
|  | 9N i 9W | brak |  |  | 9 |  |  | wentylator WPOB 25 | 1995 | brak | N 1800
| Ochrona Radiologiczna |  | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 31,5 | 1995 | brak | W 2000 |  |  |  | 2000
|  | 7W2 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD20 | 1995 | brak | W 800 |  |  |  | 800
|  | 7W3 | brak | [5 empty] | wentylator dachowy WD20 | 1995 | brak | W 800 |  |  |  | 800
| Zakład Rehabilitacji | 8N i 8W | brak |  |  | 2.2 |  |  | wentylator WPOB 16 | 1995 | brak | N 440
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 20 | 1995 | brak | W 520 |  |  |  | 520
|  | 10N i 10W | brak |  |  | 3.4 |  |  | wentylator WPOB 20 | 1995 | brak | N 680
|  |  | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 20 | 1995 | brak | W 680 |  |  |  | 680
| korytarze | 11N | brak |  |  | 6.5 |  |  | wentylator WPOB 25 | 1995 | brak | N 1300
| Agregaty chłodnicze | 12N | brak | [5 empty] | wentylator WA16 | 1995 | brak | N 591
|  | 12W | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 50 | 1995 | brak | W 6000 |  |  |  | 6000
|  | 12W1 | brak | [5 empty] | wentylator WPOB 50 | 1995 | brak | W 5500 |  |  |  | 5500 | 31634 | 9 | 28