Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce  Sekcja Zamówień Publicznych

tel.: (0-41) 36-74-280/474   fax.: (0-41) 36-74071/481

strona www: http://www.onkol.kielce.pl/ Email:zampubl@onkol.kielce.pl

Kielce  dn. 25.10.2018 r.

AZP  111/18

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na zakup, dostawę i montaż systemu pomiarowego wilgotności i temperatury w salach operacyjnych wraz z archiwizacją i dostępem zdalnym dla Bloku Operacyjnego zgodnie z  opisem zawartym w Załączniku nr 1.

Część I ogólna.

- Zamawiający:

# Nazwa:  Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Adres: ul. Artwińskiego 3,   25-734 Kielce

telefon: 041  36-74-072, nr faxu:  041 36-74-481

- Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie:

Kierownik Działu Technicznego Janusz Wawrzeńczyk   nr tel.: 694-459-842

Osoba upoważniona do kontaktów proceduralnie:

Beata Kochańska nr  tel.:  041 / 36-74-072, e-mail: beatako@onkol.kielce.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

Termin realizacji zamówienia –  do 5 tygodni od daty podpisania umowy.

Gwarancja  –  min. 24  m-ce  od daty dostawy.

Wykonywanie prac od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 22.00, w sobotę  i w niedzielę w godzinach od 7.00 do 22.00.

Szkolenie dla pracowników Działu Technicznego ( 10 osób).

Wykonanie projektu powykonawczego.

Zalecane przeprowadzenie wizji lokalnej w celu ustalenia warunków technicznych wykonania w/w robót, po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Technicznego

1. Oferta ma zawierać:

1. Druk oferta

2. Formularz cenowy.

3.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  informacji o działalności gospodarczej a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

4. Ważne uprawnienia wykonawcze i projektowe Kierownika robót elektrycznych.

5. Ważne uprawnienia elektryczne pracowników wykonujących prace do 1 kV.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Pytania mogą być zadawane do 3 dni roboczych przed otwarciem ofert.

Zamawiający odpowiada na pytania do 2 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych nie gorszych, niż w specyfikacji technicznej, jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją “AZP 111/18 Oferta na zakup, dostawę i montaż systemu pomiarowego wilgotności i temperatury w salach operacyjnych dla Bloku Operacyjnego” oraz danymi identyfikującymi Wykonawcę należy składać do dnia 02.11.2018 r. godz. 10:00 w sekretariacie Dyrektora ds. Finansowo -Administracyjnych,   pokój Nr 212  Budynek Administracyjny ŚCO ul. Artwińskiego 3c , 25-734  Kielce.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej Budynku Administracyjnego pok. 204 w dniu 02.11.2018 r. o godz. 10.30

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane lub parafowane przez

Wykonawcę.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena  brutto przedmiotu zamówienia.

Część IV. Postanowienia końcowe.

- O wyniku postępowania, zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców.

- Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do Wykonawcy, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.

- Cena zaoferowana przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana,  do podpisania umowy będzie ceną umowy.

- Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA

DS. TECHNICZNO – INWESTYCYJNYCH

MGR INŻ. WOJCIECH CEDRO

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Układ automatycznej regulacji do monitorowania parametrów temperatury i wilgotności w salach operacyjnych i magazynie materiałów medycznych.

Należy wykonać instalację okablowania w technologii KNX do 9 kompletów czujników temperatury i wilgotności (sale operacyjne nr 1 do 7 oraz magazyn sterylny – 2 sztuki) i doprowadzić do sterownika PLC.

Instalacje od sterownika do najbliższego LPD wykona Dział Techniczny ŚCO.

Parametry sterownika centralnego:

● Swobodnie programowalne sterowniki modułowe
● 21, 27 lub 29 fizycznych wejść / wyjść na sterowniku
● Zintegrowane wyjścia silników krokowych z podtrzymaniem zasilania (UPS)
● Zintegrowany lokalny i zdalny HMI
● Standardowe połączenie serwisowe USB do podłączenia narzędzi
● Port Ethernet dla Modbus IP, BACnet IP, OPC, serwisowania i Climatix IC (chmura do akwizycji danych, upgradu firmwaru i softu z zewnątrz)
● Slot kart SD do wgrywania aplikacji, aktualizacji oprogramowania i archiwizacji
● Fizyczne rozszerzenie wejść/wyjść przy pomocy modułów rozszerzeń
● Interfejs RS-485 (galwanicznie izolowany) dla Modbus RTU i BACnet MS/TP
● Drugi interfejs RS-485 dla Modbus RTU
● Process bus
● Dodatkowe połączenie z modułami komunikacyjnymi BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus, M-bus i LON

● Główny procesor ARM Cortex M4 type, 120 MHz

● Pamięć SDRAM 64 MB, Flash 64 MB

● Napięcie pracy AC 24 V -20%...+20%; DC 24 V ±10%

● Obsługa do 32 urządzeń PL-Link/KNX np. zad. QMX3.xx

● Obsługiwane interfejsy:

| Interfejs | Stosowanie | Dane techniczne |
| --- | --- | --- |
| Interfejs serwisowy | Programowanie i uruchamianie ● narzędzia SAPRO i SCOPE | ● urządzenie USB 2.0 ● Wtyk: typ Micro-B ● Szybkość przesyłu danych: 1.5 Mbps i 12 Mbps. ● przewód USB (nie dołączony) |
| USB | Zasilanie przez USB ● Zasilanie routerów WLAN przez USB | ● Wtyk: typ A ● Zapewnia zasilanie o max. prądzie 500 mA |
| Karta SD | Ładowanie i archiwizacja ● Ładowanie program aplikacji ● Wgrywanie firmware ● Patrz pomoc SCOPE online | ● Karty: SD, SDHC ● Rozmiar karty pamięci: 128 MB aż do 32 GB ● System plików: FAT16, FAT32 |
| Interfejs HMI | Uruchamianie i obsługa ● Climatix HMI | ● Wtyk: RJ45, ekranowany ● Komunikacja: RS485 (Modbus) ● Zasilanie: 24 V, max. 100 mA ● Kompatybilne przewody dostarczane z HMI |
| Ethernet | Programowanie i uruchamianie ● narzędzia SAPRO i SCOPE Chmura ● integracja Climatix IC Integracja ● Modbus, BACnet IP or OPC Panele dotykowe ● przez Modbus IP lub IP | ● Wtyk: RJ45, ekranowany ● Typ interfejsu: 10 BASE-T i 100 BASE-TX, zgodny z IEEE 802.3 ● Przepustowość: 10/100 Mbps ● Automatyczne wykrywanie ● W przypadku korzystania ze switcha możliwe jest wiele jednoczesnych połączeń |
| Process bus | Process bus ● Połączenie sterowników CLIMATIX i jednostek pomieszczeniowych ● KNX-LTE, PL-Link | ● Typ: KNX TP1, izolacja galwaniczna ● Szybkość transmisji: 9.6 kbps ● Zasilanie magistrali: 50 mA ● Obciążenie magistrali: 5mA ● Zabezpieczenie zwarciowe |
| Third-party bus | Podłączanie urządzeń peryferyjnych ● np. klimakonwektory, sterowniki Panele dotykowe ● via RS485 System automatyki budynkowej ● Modbus RTU ● BACnet MS/TP (tylko T6) | ● Wtyk: 3-pinowy dla wszystkich interfejsów ● Interfejs RS-485 (EIA-485) ● Izolowany galwanicznie (tylko T6) ● Szybkość przesyłu danych: max. 600 Baud…115 kBaud (ustawiane programowo) ● Maksymalna liczba podłączonych urządzeń: do 31 ● Terminator magistrali (ustawiane programowo): 120 Ω + 1 nF (tylko T6) ● Polaryzacja magistral (ustawiane programowo): 680 Ω / 680 Ω UWAGA! Szybkość transmisji musi być dostosowana do długości przewodu. |

Czujnik temperatury i wilgotności

● Montaż naścienny
● Komunikacją KNX PL-Link, KNX S-mode i KNX LTE mode

● Pomiar temperatur i wilgotności

● Komunikacja cyfrowa, zasilanie po 1 kablu 2 żyłowym

● Zadajnik zapewnia funkcjonalność plug & play.
● Zasilany jest ze sterownika pomieszczeniowego poprzez interfejs KNX PL-Link.
● KNX PL-Link zapewnia funkcjonalność plug & play dla urządzeń wcześniej skonfigurowanych z biblioteki.
● Okablowanie 2 x 2 x 0.8 mm (np. Belden YE00820 albo YE00906)

Wymagane dokumenty:

● Atesty i certyfikaty na wbudowane materiały

● Karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń

● Instrukcja obsługi układu sterowania i czujników w języku polskim

● Ważne uprawnienia wykonawcze i projektowe Kierownika robót elektrycznych

● Ważne uprawnienia elektryczne pracowników wykonujących prace do 1 kV

Inne wymagania:

● Gwarancja – minimum 24 miesiące

● Termin wykonania – maksymalnie do 5 tygodni od daty podpisania umowy

● Należy uwzględnić możliwość wykonywania prac od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 - 22:00 oraz w sobotę i w niedzielę w godzinach 7:00 - 22:00

● Szkolenia dla pracowników Działu Technicznego (10 osób)

● Wykonanie projektu powykonawczego

● Zalecane przeprowadzenie wizji lokalnej w celu ustalenia warunków technicznych montażu, po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Technicznego.

Data ………….          Podpis uprawnionego Wykonawcy ………………..

###### WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

###### Świętokrzyskie Centrum Onkologii 		                                                                   ul. Artwińskiego 3		   				   			               25-734 Kielce

###### Pieczęć Wykonawcy                                                            nr tel.: 041/ 36-74-474

###### Regon                                                                                    nr faxu: 041/36-74-071

###### OFERTA

W związku z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego prośby o złożenie oferty na zakup, dostawę i montaż systemu pomiarowego wilgotności i temperatury w salach operacyjnych wraz z archiwizacją i dostępem zdalnym dla Bloku Operacyjnego zgodnie z  opisem zawartym w Załączniku nr 1:

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie  za cenę:

Pakiet nr 1

Netto................................ zł / .słownie................................

+ VAT.........................

Brutto................................zł/   .słownie.................................

2. Termin płatności- przelew do 30 dni od daty wystawienia faktury, po protokolarnym odbiorze technicznym przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia:  do 5 tygodni od daty podpisania umowy.

4. Okres gwarancji –  ….. m-ce /min.24 m-ce/ od daty  dostawy przedmiotu zamówienia.

5.Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki zawarte w Załączniku nr 1 i  jest fabrycznie nowy.

#### 6. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty  są zgodne  z aktualnym stanem  prawnym i faktycznym.

7. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się  do dostarczenia na żądanie Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu zamówienia:

- atestów i certyfikatów na wbudowane materiały

- karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń,

- instrukcję obsługi układu sterowania i czujników w języku polskim

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy zawartym w zapytaniu ofertowym,

akceptujemy jej warunki oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do jej zawarcia na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.  Oświadczamy że spełniamy  następujące warunki:

a) co do kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) co do sytuacji ekonomicznej i finansowej,

c) co do zdolności technicznej i zawodowej.

10. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

11 .Osobą odpowiedzialną za realizację  zamówienia jest Pani / Pan ..................

numer telefonu .........................................

12. WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………

Nr faxu, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję ………………………….

REGON …………………………..

NIP ……………………………….

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowę w imieniu firmy podpiszą: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

13. Oferta zawiera ...... stron kolejno ponumerowanych.

Miejscowość, data .................................                                ......................................................

Podpis ( podpisy) osób

uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Formularz cenowy,

- Zaświadczenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

a)..........................                                 c).........................

b).........................                                  d).......................

PROJEKT                                UMOWA  ….  /18

Zawarta w dniu ………………. 2018 roku  w Kielcach pomiędzy :

Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (nr kodu: 25-734),

REGON: 001263233, NIP: 959-12-94-907, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

1. mgr inż. Wojciech Cedro Z-ca Dyrektora ds. Techniczno - Inwestycyjnych,

2. mgr Agnieszka Syska  – Główna Księgowa.

a

…………………………………………………………………………………………………………,

z siedzibą w  ………………………..  /nr kodu: ………. / ul. ………………

posiadającym nr REGON: ………………. , NIP:  …………………. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  w imieniu którego działa:

1…………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca niniejszej umowy został wyłoniony w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. (Dz.U. j.t. z 2017 poz. 1579 ze zm.).

Strony zawarły umowę następującej treści:

§1

Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i montaż systemu pomiarowego wilgotności i temperatury w salach operacyjnych wraz z archiwizacją i dostępem zdalnym dla Bloku Operacyjnego, określonych Załączniku nr 1 /opis przedmiotu zamówienia/ w Pakiecie Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 3.

§ 2

1.Zgodnie z  „OFERTĄ ”,  Zamawiający  zapłaci  za przedmiot umowy łączną kwotę netto: ……. brutto: …..…… zł.  / słownie: ……………………………………………………………….../.

2.W kwocie brutto zawarte są także koszty:

2.1   rozładunku,

2.2   przetransportowania urządzenia do właściwego pomieszczenia,

2.3   instalacji

2.4   zabezpieczenia i ewentualnych napraw gwarancyjnych,

2.5   przeszkolenia pracowników Działu Technicznego (10 osób) z zakresu obsługi, budowy

i  zasad działania systemu, potwierdzonego stosownym protokołem,

2.6   należne opłaty  wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego

2.7   wykonania projektu powykonawczego

3. Strony ustalają, że cena - BRUTTO – jest ceną ostateczną.

§ 3

1.Wykonawca dostarczy i zamontuje towar odpowiadający wymogom jakościowym polskich norm,

a dostarczony towar będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni od daty podpisania umowy.

3. Minimum jeden dzień przed dostawą Wykonawca  poinformuje Zamawiającego o dacie , godzinie dostawy, osobach realizujących dostawę i montaż ( imiona , nazwisko, telefon).

4.Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony ŚCO jest Pan Janusz Wawrzeńczyk nr tel.: 694-459-842 .

5. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………….

6. Wykonywanie prac od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 22.00, w sobotę  i w niedzielę w godzinach od 7.00 do 22.00.

§ 4

Ostateczny termin protokolarnego przekazania kompletnego i w pełni sprawnego  przedmiotu umowy strony ustalają na dzień ......................2018roku.

§ 5

1. Termin płatności - przelew do 30 dni od daty wystawienia faktury, po protokolarnym odbiorze technicznym przedmiotu umowy.

2. W przypadku przekroczenia terminu płatności,  Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania

odroczenia terminu płatności i wysokości naliczanych odsetek.

Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto  Zamawiającego.

3.Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca może naliczyć

ustawowe odsetki.

§  6

1. Okres gwarancji – ……. m-ce od daty protokolarnego przekazania kompletnego i w pełni sprawnego  przedmiotu umowy.

2. W razie stwierdzenia  braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający składa reklamację do Wykonawcy w ciągu 3 dni od stwierdzenia braków, a Wykonawca winien ją rozpatrzyć w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania i udzielić odpowiedzi pisemnej Zamawiającemu.

§ 7

W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca  zapłaci karę w postaci 0,2%  wartości  brutto przedmiotu umowy  za  każdy  dzień  zwłoki.

§8

Oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z  Wykonawcą, który:

a) rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalność gospodarczej w

zakresie objętym zamówieniem,

b) narusza w sposób rażący istotne postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności:

§ 9

1.Wszelkie spory mogące wynikać pomiędzy stronami w toku realizacji umowy rozstrzygane będą polubownie.

2.W razie braku porozumienia i niemożliwości polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§10

1. Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności     prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do zobowiązań Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia

osobom trzecim.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z   późniejszymi zmianami),

4.Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

5.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 				                   	 	    WYKONAWCA

…………………………..                                                        	         ………………………….