Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce  Sekcja Zamówień Publicznych

tel.: (0-41) 36-74-474   fax.: (0-41) 36-74-071

strona www: http://www.onkol.kielce.pl/ Email:zampubl@onkol.kielce.pl

Kielce  dn. 06.11.2018 r.

AZP  113/18

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na wykonanie instalacji wentylacji dla pomieszczenia Magazynu Sterylnego Bloku Operacyjnego zgodnie z  opisem zawartym w Załączniku nr 1.

Część I ogólna.

- Zamawiający:

# Nazwa:  Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Adres: ul. Artwińskiego 3,   25-734 Kielce

telefon: 041  36-74-474 nr faxu:  041 36-74-071

- Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie:

Kierownik Działu Technicznego Janusz Wawrzeńczyk   nr tel.: 694-459-842

Osoba upoważniona do kontaktów proceduralnie:

Beata Kochańska nr  tel.:  041 / 36-74-474, e-mail: beatako@onkol.kielce.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

Termin realizacji zamówienia –  do 30 dni od daty podpisania umowy.

Gwarancja  –  min. 24  m-ce  od daty instalacji.

Wykonywanie prac od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 22.00,

w sobotę  i w niedzielę w godzinach od 7.00 do 22.00.

Wykonanie projektu powykonawczego.

Zalecane przeprowadzenie wizji lokalnej w celu ustalenia warunków technicznych wykonania w/w robót, po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Technicznego

1. Oferta ma zawierać:

1. Druk oferta

2. Podpisany Załącznik nr 1

3.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  informacji o działalności gospodarczej a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

4. Ważne uprawnienia wykonawcze i projektowe Kierownika robót elektrycznych.

5. Ważne uprawnienia wykonawcze i projektowe Kierownika robót sanitarnych.

6. Ważne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  z gr. G1

i G2.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Pytania mogą być zadawane do 3 dni roboczych przed otwarciem ofert.

Zamawiający odpowiada na pytania do 2 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją “AZP 113/18 Oferta na wykonanie instalacji wentylacji dla pomieszczenia Magazynu Sterylnego Bloku Operacyjnego” oraz danymi identyfikującymi Wykonawcę należy składać do dnia 14.11.2018r. godz. 10:00 w sekretariacie Dyrektora ds. Finansowo -Administracyjnych,   pokój Nr 212  Budynek Administracyjny ŚCO ul. Artwińskiego 3c , 25-734  Kielce.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej Budynku Administracyjnego pok. 204 w dniu 14.11.2018 r. o godz. 10.30.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane lub parafowane przez

Wykonawcę.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena  brutto przedmiotu zamówienia.

Część IV. Postanowienia końcowe.

- O wyniku postępowania, zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców.

- Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do Wykonawcy, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.

- Cena zaoferowana przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana,  do podpisania umowy będzie ceną umowy.

- Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA

DS. TECHNICZNO – INWESTYCYJNYCH

MGR INŻ. WOJCIECH CEDRO

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie instalacji wentylacji dla pomieszczenia Magazynu Sterylnego

Istniejący magazyn sterylny składa się z dwóch połączonych wąskim przejściem pomieszczeń:  nr 219 (bud. O) i nr 243 (bud. M). Problemem jest zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu nr 243, w którym nie ma nawiewu tylko wykonano samą instalację wywiewną zakończoną wentylatorem dachowym.

Powietrze uzdatnione (w tym nawilżane) nawiewane jest tylko do pomieszczenia nr 219. Usuwanie powietrza zużytego odbywa się zarówno z pomieszczenia nr 219 jak i z pomieszczenia nr 243, przy czym wymiana powietrza w pomieszczeniu nr 219 jest zdecydowanie intensywniejsza niż w pomieszczeniu  nr 243.

Wymagania techniczne:

Ustabilizowanie sytuacji w pomieszczeniach magazynu sterylnego wymaga opracowania projektowego, które zawierać powinno poniższe aspekty oraz wykonania poniższych prac:

- inwentaryzację budowlano – konstrukcyjną

- inwentaryzację instalacyjną – wentylacja (piony, klapy ppoż.), instalacje wodne

- inwentaryzację instalacji elektrycznej

- zapewnienie ujednoliconego rozkładu powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego dla obydwu wydzielonych pomieszczeń z uwzględnieniem wymagań sanepid w zakresie ilości wymian powietrza. Ilość powietrza wentylacyjnego określić na podstawie projektu podstawowego lub pomiarów przepływu powietrza dostarczonych przez Inwestora. Wykonać trasę nowoprojektowanej instalacji nawiewnej/wywiewnej dla obydwu pomieszczeń z wykorzystaniem istniejących pionów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych (w pom. nr 219) i układu wywiewnego w pomieszczeniu nr 243. Propozycja wykonania przekładki instalacji wentylacji, tak aby uzyskać wyżej określone założenia.

- dostarczenie i montaż elementów nawiewnych/wywiewnych oraz elementów regulacyjnych

- wykonanie instalacji elektrycznej związanej z ewentualną zmianą położenia istniejącego oświetlenia, zasilenia klap ppoż.

- opracowanie budowlane w zakresie demontażu, a następnie ponownego montażu stropów podwieszonych oraz obudów istniejących i projektowanych, a także wykonanie tych prac

- dostarczenie uzgodnień z sanepidem

- dostarczenie uzgodnień ppoż. (klapy ppoż.)

Wymagane dokumenty:

● Atesty i certyfikaty na wbudowane materiały

● Ważne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  z gr. G1 i G2,

Wykonawca musi posiadać:

- Kierownika robót elektrycznych z ważnymi uprawnieniami (wykonawczymi i projektowymi),

- Kierownika robót sanitarnych z ważnymi uprawnieniami (wykonawczymi i projektowymi),

Inne wymagania:

● Gwarancja – minimum 24 miesiące

● Termin wykonania – maksymalnie do 30 dni od daty podpisania umowy

● Należy uwzględnić możliwość wykonywania prac od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 - 22:00 oraz w sobotę i w niedzielę w godzinach 7:00 - 22:00

● Wykonanie projektu powykonawczego

●Zalecane przeprowadzenie wizji lokalnej w celu ustalenia warunków technicznych montażu, po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Technicznego.

Data ………….          Podpis uprawnionego Wykonawcy ………………..

###### WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

###### Świętokrzyskie Centrum Onkologii 		                                                                   ul. Artwińskiego 3		   				   			               25-734 Kielce

###### Pieczęć Wykonawcy                                                            nr tel.: 041/ 36-74-474

###### Regon                                                                                    nr faxu: 041/36-74-071

###### OFERTA

W związku z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego prośby o złożenie oferty na wykonanie instalacji wentylacji dla pomieszczenia Magazynu Sterylnego Bloku Operacyjnego Bloku Operacyjnego zgodnie z  opisem zawartym w Załączniku nr 1:

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie  za cenę:

Pakiet nr 1

Netto................................ zł / .słownie................................

+ VAT.........................

Brutto................................zł/   .słownie.................................

2. Termin płatności- przelew do 30 dni od daty wystawienia faktury, po protokolarnym odbiorze technicznym przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia:  do 30 dni od daty podpisania umowy.

4. Okres gwarancji –  ….. m-ce /min.24 m-ce/ od daty  instalacji wentylacji.

5.Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki zawarte w Załączniku nr 1.

#### 6. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty  są zgodne  z aktualnym stanem  prawnym i faktycznym.

7. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się  do dostarczenia na żądanie Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu zamówienia:

- atestów i certyfikatów na wbudowane materiały

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy zawartym w zapytaniu ofertowym,

akceptujemy jej warunki oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do jej zawarcia na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.  Oświadczamy że spełniamy  następujące warunki:

a) co do kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) co do sytuacji ekonomicznej i finansowej,

c) co do zdolności technicznej i zawodowej.

10. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

11 .Osobą odpowiedzialną za realizację  zamówienia jest Pani / Pan ..................

numer telefonu .........................................

12. WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………

Nr faxu, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję ………………………….

REGON …………………………..

NIP ……………………………….

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowę w imieniu firmy podpiszą: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

13. Oferta zawiera ...... stron kolejno ponumerowanych.

Miejscowość, data .................................                                ......................................................

Podpis ( podpisy) osób

uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Formularz cenowy,

- Zaświadczenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

a)..........................                                 c).........................

b).........................                                  d).......................

PROJEKT                                UMOWA  ….  /18

Zawarta w dniu ………………. 2018 roku  w Kielcach pomiędzy :

Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (nr kodu: 25-734),

REGON: 001263233, NIP: 959-12-94-907, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

1. mgr inż. Wojciech Cedro Z-ca Dyrektora ds. Techniczno - Inwestycyjnych,

2. mgr Agnieszka Syska  – Główna Księgowa.

a

…………………………………………………………………………………………………………,

z siedzibą w  ………………………..  /nr kodu: ………. / ul. ………………

posiadającym nr REGON: ………………. , NIP:  …………………. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  w imieniu którego działa:

1…………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca niniejszej umowy został wyłoniony w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. (Dz.U. j.t. z 2017 poz. 1579 ze zm.).

Strony zawarły umowę następującej treści:

(1

Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji wentylacji dla pomieszczenia Magazynu Sterylnego Bloku Operacyjnego określonej w Załączniku nr 1 /opis przedmiotu zamówienia/ stanowiącym integralną część niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 3.

§ 2

1.Zgodnie z  „OFERTĄ ”,  Zamawiający  zapłaci  za przedmiot umowy łączną kwotę netto: ……. brutto: …..…… zł.  / słownie: ……………………………………………………………….../.

2.Strony ustalają, że cena - BRUTTO – jest ceną ostateczną.

( 3

1.Wykonawca  wykona instalację wentylacji w pomieszczeniu Magazynu Sterylnym odpowiadającą

wymogom jakościowym polskich norm, oznaczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy.

3. Minimum jeden dzień przed realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca  poinformuje Zamawiającego o dacie , godzinie dostawy, osobach realizujących dostawę i montaż ( imiona , nazwisko, telefon).

4.Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony ŚCO jest Pan Janusz Wawrzeńczyk nr tel.: 694-459-842 .

5. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………….

6. Wykonywanie prac od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 22.00, w sobotę

i w niedzielę w godzinach od 7.00 do 22.00.

( 4

Ostateczny termin protokolarnego przekazania kompletnego i w pełni sprawnego  przedmiotu umowy strony ustalają na dzień ......................2018roku.

( 5

1. Termin płatności - przelew do 30 dni od daty wystawienia faktury, po protokolarnym odbiorze technicznym przedmiotu umowy.

2. W przypadku przekroczenia terminu płatności,  Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania

odroczenia terminu płatności i wysokości naliczanych odsetek.

Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto  Zamawiającego.

3.Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca może naliczyć

ustawowe odsetki.

(  6

1. Okres gwarancji – ……. m-ce od daty protokolarnego przekazania kompletnego i w pełni sprawnego  przedmiotu umowy.

2. W razie stwierdzenia  braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający składa reklamację do Wykonawcy w ciągu 3 dni od stwierdzenia braków, a Wykonawca winien ją rozpatrzyć w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania i udzielić odpowiedzi pisemnej Zamawiającemu.

( 7

W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca  zapłaci karę w postaci 0,2%  wartości  brutto przedmiotu umowy  za  każdy  dzień  zwłoki.

(8

Oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z  Wykonawcą, który:

a) rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalność gospodarczej w

zakresie objętym zamówieniem,

b) narusza w sposób rażący istotne postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności:

( 9

1.Wszelkie spory mogące wynikać pomiędzy stronami w toku realizacji umowy rozstrzygane będą polubownie.

2.W razie braku porozumienia i niemożliwości polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

(10

1. Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności     prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do zobowiązań Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia

osobom trzecim.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z   późniejszymi zmianami),

4.Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

5.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 				                   	 	    WYKONAWCA

…………………………..                                                        	         ………………………….