**Załącznik nr 3**

**Pakiet nr 5 - Szafa teleinformatyczna 19” – 1 szt. wyposażenie:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Cecha/funkcja** | **Wymaganie** |
| 1 | Wysokość użytkowa | 42 U |
| 2 | Głębokość | 800 mm |
| 3 | Szerokość | 800 mm |
| 4 | Belki nośne | Dwie pary belek nośnych 19” o płynnej regulacji położenia, numerowane |
| 5 | Drzwi przednie |

|  |
| --- |
| Szklane z bokami metalowymi i zamkiem z klamką zamknięcie trzy punktowe, maksymalny kąt otwarcia drzwi 180 stopni |

 |
| 6 | Drzwi tylne | Blaszane pełne z zamkami jednopunktowymi bez klamki, pod nimi zamontowana maskownica z przepustem szczotkowym  |
| 7 | Osłony boczne | Dwie osłony boczne z blachy pełnej, z zamkami jednopunktowymi. |
| 8 | Podstawa | Z nogami poziomującymi |
| 9 | Przepusty kablowe | Góra i dół |
| 10 | Możliwość uziemienia | Listwa uziemienia oraz linki uziemienia drzwi i osłon  |
| 11 | Otwory w płycie górnej i dolnej szafy | Zakryte wyłamywanymi zaślepkami  |
| 12 | Stopień ochrony |

|  |
| --- |
| IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529 (nie dotyczy przepustów szczotkowych).  |

 |
| 13 | Nośność |  1000 kg |
| 14 | Panel wentylatorów  |  4 wentylatory, z termostatem |
| 15 | Poziomy organizator kabli |  16 szt., zamykane |
| 16 | Pionowy organizator kabli |  80x80, 24 szt. |
| 17 | Patchcord 2m RJ45 | Kat. min.6, UTP, 96 szt. |
| 18 | Patchcord 1,5m RJ45 | Kat. min.6, UTP, 48 szt. |

**Czynności do wykonania:**

**Szafa istniejąca 24U:**

1. Sporządzenie mapy połączeń (krosowania).

2. Demontaż zawartości szafy.

3. Transport szafy do wskazanego pomieszczenia na terenie ŚCO.

**Nowa szafa:**

1. Montaż zawartości starej szafy w nowej szafie.

2. Krosowanie wg sporządzonej mapy połączeń nowymi patchcordami.

3. Test działania zamontowanych urządzeń.

**Dodatkowe wymagania**

1. Realizacja wymiany szafy: sobota godz.9.00 – niedziela godz. 20.00.

2. Wykonawca realizujący wymianę szafy powinien dysponować spawarką światłowodową na wypadek ewentualnego uszkodzenia kabla światłowodowego, doprowadzonego do szafy.

3. Wykonawca musi posiadać certyfikat producenta asortymentu.

4. Punkt Dystrybucyjny po wymianie szafy powinien mieć tę samą funkcjonalność jak przed wymianą.

Złożenie podpisu jest równoznaczne z potwierdzeniem spełnienia warunków wymaganych powyżej.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

 do reprezentowania wykonawcy